ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Общие указания.

Ручной балансировочный клапан представляет собой механическое устройство, которое используется для распределения расходов между ветвями циркуляционных систем тепло/холодоснабжения.

2. Меры безопасности.

Проблемы могут возникнуть, если клапан установлен на грязный трубопровод. Перед установкой убедитесь, что труба очищена от грязи и сварочных единиц, т.к. может быть нанесен непоправимый ущерб при вводе в эксплуатацию. Подготовьте чистое рабочее место.

3. Подготовка к работе и монтаж.

Клапаны могут устанавливаться в любом монтажном положении. Установка и демонтаж Клапанов, а также любые операции по ремонту должны производиться при отсутствии давления в системе.

Наличие в потоке механических частиц может ограничить запирающую способность клапана, поэтому до клапана рекомендуется устанавливать фильтр механической очистки.

Направление потока должно совпадать с направлением стрелки на корпусе клапана.

Клапан должен эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик.

Материал корпуса клапана и остальные детали должны быть совместимы с жидкостью, протекающей через клапан. В противном случае клапан может быть серьёзно поврежден.

Настройка клапана на требуемую величину перепада давления, например, соответствующую 2.5 оборотам, осуществляется следующим образом:

1. Полностью закройте клапан.

2. Откройте клапан на 2.5 оборота.

3. С помощью 3 мм регулировочного ключа поверните внутренний шток по часовой стрелке до конца.

4. Теперь клапан настроен.

ПАСПОРТ

КЛАПАН

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ

ФЛАНЦЕВЫЙ

ЭТ-КБФ

| ### Ду клапана | 50-200 |
| --- | --- |

| ### Серийный номер | б/н |
| --- | --- |

| ### Дата изготовления | 2023 г |
| --- | --- |

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1. Клапан ЭТ-КБФ применяется в системах питьевого и хозяйственного назначения, горячего водоснабжения, отопления, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам клапана.

1.2. Расчетные характеристики Клапана

| Рабочая температура, макс. С | 150 |
| --- | --- |
| Рабочее давление МПа | 1,6 |
| Макс. Перепад на клапане, бар | 1,5 |

1.3. Применяемые материалы

| Корпус | чугун ВЧ45 |
| --- | --- |
| Шток, сердечник | нержавеющая сталь |
| Рукоятка | алюминиевое литье под давлением |

1.4. Конструкционные характеристики

| DN | D, мм | L, мм | H, мм | Kvs, м3/ч | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 165 | 230 | 214 | 55 | 11 |
| 65 | 185 | 290 | 222 | 107 | 15 |
| 80 | 200 | 310 | 257 | 145 | 21 |
| 100 | 220 | 350 | 275 | 259 | 30 |
| 125 | 250 | 400 | 332 | 430 | 45 |
| 150 | 285 | 480 | 396 | 647 | 65 |
| 200 | 340 | 600 | 498 | 1085 | 123 |

2. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.1 Производитель устанавливает срок гарантии на клапан 12 месяцев со дня отгрузки. Полная гарантия, подразумевает ремонт или замену как изделия в целом, так и его дефектных узлов в течении гарантийного срока при обязательном соблюдении со стороны покупателя требований данного раздела.

2.2 Клапан должен устанавливаться и эксплуатироваться согласно условий отмеченных в данном паспорте.

2.3 Гарантийному ремонту/замене не подлежат следующие Клапаны:

- с неисправностями, возникшими по причине несоответствия условий эксплуатации паспортным, отсутствия надлежащей защиты (предохранительные клапаны и пр.), неправильно выполненного монтажа, небрежного обращения;

- при наличии механических повреждений;

- отремонтированные или разобранные покупателем во время гарантийного срока.

3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Клапаны должны храниться в упаковке предприятия изготовителя по условиям хранения З по ГОСТ 15150. Транспортировка Клапанов должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клапан балансировочный ЭТ-КБФ | 1 |
| 2 | Паспорт | 1 |

5. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Tianjin Pulos Valve Co., Ltd., Tianjin, China

6. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Поставщик: ООО НПО «Этра»