3 Комплектность

| Клапан ЭТ-2КРФ |  | 1 шт; |
| --- | --- | --- |
| Паспорт |  | 1 экз |
| Руководство по эксплуатации - размещено на сайте |  | www.etrann.com |
| Электропривод |  | 1 шт. |
| зав. № |  |  |

4 Свидетельство о приемке

Клапан регулирующий проходной седельный фланцевый ЭТ-2КРФ

DN__________  PN____________  №________________________________

признан выдержавшим приемо-сдаточные испытания, соответствует ТУ ЛТПК.493115.001ТУ и годен к эксплуатации.

Дата изготовления______________________________________

Подпись (ФИО)________________________________________

5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата ввода в эксплуатацию подтверждается актом ввода в эксплуатацию (наладки). При отсутствии акта ввода в эксплуатацию (наладки) гарантийный срок исчисляется со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца.

По вопросам качества обращаться на предприятие-изготовитель

ООО НПО "ЭТРА" по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,

Бор, ул. Луначарского, 128 к.23; тел. +7 (831) 243-06-13.

6 Особые отметки

Клапан соответствует требованиям:

- технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и

оборудования» ТР ТС 010/2011

- технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013

ПАСПОРТ

КЛАПАН

РЕГУЛИРУЮЩИЙ СЕДЕЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

2-Х ХОДОВОЙ

ЭТ-2КРФ

1 Общие сведения об изделии

Наименование: клапан регулирующий проходной седельный фланцевый 2-х ходовой - ЭТ-2КРФ.

Назначение: для регулирования расхода рабочих сред, протекающих по трубопроводам. Рабочие среды: негорючие, взрывобезопасные, нетоксичные, химически нейтральные к материалам деталей жидкости, в том числе вода, водные растворы этиленгликоля и пропиленгликоля с концентрацией до 65 %. Температура рабочей среды: от -25 °С до 150°С.

2 Технические характеристики

| Наименование параметров |  | Значение параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр DN,мм |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Номинальное давление РN |  | 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура рабочей среды |  | -25~150 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условная пропускная способность Кvs, м3/ч |  | 0,63 1 1,6 2,5 4 | 4 6,3 | 6,3 10 | 10 16 | 16 25 | 32 40 | 40 63 | 63 100 | 125 160 | 250 | 350 | 520 | 700 | 1000 |
| Коэффициент начала кавитации, Z |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Услов. ход штока,мм |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 |
| Пропускная характеристика |  | Равнопроцентная 100:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная протечка, % от Куу, не более |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс. перепад давления на клапане для приводов, МПа | ЭТ-ЭП.600.220 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭТ-ЭП.1001.220 |  |  |  |  |  | 0,8 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭТ-ЭП.3000.220 |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
|  | ЭТ-ЭП.5000.220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |

* По запросу;

Для увеличения срока службы и уменьшения уровня шума и вибраций рекомендуется перепад давления на клапане принимать не более 0,2 МПа.

При перепаде давления более 0,4 МПа большая вероятность появления высокого уровня шума и вибраций.

В таблице указаны максимальные перепады давления, при которых гарантируется закрытие электрическим приводом (ЭТ-ЭП).

Клапаны DN 15 - 200 разгружены по давлению.

Окружающая среда: воздух с температурой от -25°С до +65°С и относительной влажностью до 95 % (климатическое исполнение УХЛ3 по ГОСТ 15150).

Условия окружающей среды для электропривода обеспечить в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на электропривод.

Присоединение к трубопроводу: фланцевое с размерами уплотнительных

поверхностей, присоединительными размерами по ГОСТ 33259, исполнение В.

Средний срок службы: не менее 10 лет.

Назначенные срок службы и срок хранения: 10 лет с даты изготовления.

Материалы деталей:

| - корпус клапана | ковкий чугун ВЧ45 |
| --- | --- |
| - седло, тарелка (поршень), клапан, втулка, шток | сталь 12Х18Н10 |
| - уплотнение в затворе | PTFE |
| - драгоценных металлов не содержит |  |

| DN | B | D | D2 | D4 | K | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14 | 95 | 4-14 | 46 | 65 | 130 | 65 | 70 | 41 | 356 | 6,6 |
| 20 | 16 | 105 | 4-14 | 56 | 75 | 150 | 75 | 70 | 46 | 361 | 7,6 |
| 25 | 16 | 115 | 4-14 | 65 | 85 | 160 | 80 | 75 | 48 | 363 | 8,2 |
| 32 | 18 | 140 | 4-19 | 76 | 100 | 180 | 90 | 80 | 59 | 374 | 10,4 |
| 40 | 18 | 150 | 4-19 | 84 | 110 | 200 | 100 | 82 | 50 | 365 | 12,4 |
| 50 | 20 | 165 | 4-19 | 99 | 125 | 230 | 115 | 98 | 60 | 375 | 16 |
| 65 | 20 | 185 | 4-19 | 118 | 145 | 290 | 145 | 112 | 90 | 425 | 24 |
| 80 | 22 | 200 | 8-19 | 132 | 160 | 310 | 155 | 130 | 120 | 455 | 35 |
| 100 | 23 | 220 | 8-19 | 156 | 180 | 350 | 175 | 150 | 136 | 481 | 51 |
| 125 | 24 | 250 | 8-19 | 184 | 210 | 400 | 200 | 175 | 157 | 502 | 64 |
| 150 | 25 | 285 | 8-23 | 211 | 240 | 480 | 240 | 200 | 171 | 516 | 82 |
| 200 | 26 | 340 | 12-23 | 266 | 295 | 500 | 250 | 229 | 185 | 530 | 127 |